  - 新院区+老院区污水处理站运维服务

  - 市场调研需求

  - （一）项目概况：

项目名称：成都市新津区人民医院新院区+老院区污水处理站运维服务项目。项目概况：新院区建设床位数650张，预计每日排水量400m³左右；

老院区保留门诊区域，预计每日排水量30m³左右。

  - （二）服务内容：

- 1、负责医院污水处理站日常水质检测、设备维修保养、资料管理、供应消毒药剂等工作，保障污水处理站正常运行。

2、负责新医院污水处理在线监测一套设备的运维工作（包含耗材更换、配件更换等），设备至少包含：PH、余氯、COD（化学需氧量）、氨氮、流量计、水质采样器、数采仪等。

- 3、负责按医院要求提供CMA认证的第三方水质监测、废气监测、噪音监测等项目报告。

- 4、负责站点公示栏、制度牌、操作流程、安全标识、有限空间等相关制度流程张贴上墙。

- 5、根据应急管理要求的物资。

- 6、做好污水处理人员日常培训、管理工作。

- 7、做好污水处理站日常管理工作。

  - （三）服务要求：

- 1、人员24小时配置要求：驻点运营人员≥2名、运营管家2名、技术人员1名、机修人员1名、站点管理人员1名；拟投入的技术管理人员需具备污水处理从业职称资格（提供相应证书复印件并加盖公章有效）。

- 2、日常人工水质监测每日至少4次，污水站巡查每日至少6次，设备保养每月至少1次，做好记录台账。

- 3、设备保养和维修中，单个设备配件价格在1000 元或 1000元以下的，由运营方承担；单个设备配件价格在1000元以上的，由院方承担；

- 4、负责废气处理设备装置日常巡检、月度运维、辅材更换；

- 5、提供污水站污水消毒所用次氯酸钠消毒药剂，并提供批次检测报告、合格证、卫生安全评价报告等相关资料；

6、根据排污许可证环境管理台账记录要求建立污水站资料库，负责数据记录及资料整理保管工作；

- 7、在发生故障及其他紧急情况时，应在6小时内解决问题；

- 8、排放的污水水质满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准，如果污水超标或其他事故造成环保部门罚款，由运营方承担全部责任；

- 9、在污水站配置人员卫生防护等用品。

10、负责协助院方迎检、填报资料、安全培训等工作。

- 11、报告频次及要求：

| - 序号 | - 监测频次 | - 取样点位 | - 检测项目 | - 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1次/季度 | 废水排放口 | PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总磷（以P计）、石油类、动植物油、挥发酚、沙门氏菌、志贺氏菌。 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 2 | - 每周一次 | 废水排放口 | 悬浮物 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 3 | - 1次/季度 | - 污水站周界 | - 噪音 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 4 | - 每月一次 | - 废气排放口 | - 氮氧化物 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 5 | - 1次/年 | - 废气排放口 | - 林格曼黑度、一氧化碳、二氧化硫 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 6 | - 1次/季度 | - 污水处理站废气排放口 | - 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物 | - 按照相关生态环境标准确定 |
| - 7 | - 1次/月度 | - 污水站内 | - 巡检报告 | - 按照相关管理规范标准确定 |