附件1

- 调研产品要求

- 一、设备清单

- 详情见附件表格清单

- 二、维保要求

1.接到采购人空调故障报修后，供应商维修人员应在15分钟内到达现场，开展维修工作。（人员需具备制冷与空调作业证和电工作业证）。

2.运行维保中使用的材料(维修材料、易耗品、易损件、零部件、非标自加工件、全部油耗等)，单次发生1000元及以下的全部由供应商负责提供，供应商应对其提供材料的质量承担责任。单次金额1000元（不含）以上由供应商报送采购人审核批准后再进行更换，费用另计，供应商负责更换和维修。

3.运维保养作业中，劳动防护用品及使用工具，由供应商自行配备。

- 三、初、中、高效过滤器清洗及更换（国产一线品牌）

1.净化空调机组的初效过滤器，两个月更换一次；

2.手术室的回风口及排风过滤网，每月更换一次；

3.中效过滤器，3个月更换一次；

4.亚高效过滤器，每年更换一次；

5.高效过滤器，末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或3年更换一次；

6.更换高效过滤器后应进行监测，提供国家认证的CMA检测报告；执行标准应满足《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012，结果的判定应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。

7.供应商每季度进行一次手术室洁净度自检检测（尘埃粒子、压差、风速风量、换气次数、温湿度、照度、噪音分贝数等）并提供经检测合格报告交给采购人，净化空调的标准按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。每年必须进行对手术间层流系统的各项指标进行检测出具合格报告，并具有第三方有资质单位进行检测并出具有效的报告。