## 医院本部
医院本部医气系统设备清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 品牌
医用负压吸引站设备
1 | 030109009887 | 油旋式真空泵 | 1.名称：油旋式真空泵 2.参数：单台泵:200m3/h,5.5KW,140Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 3 | 里其乐
2 | 030503004888 | 自动控制柜 | 1.名称、型号：自动控制柜 2.参数：22.5kw/380,含报警 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 里其乐
3 | 030817003889 | 负压集气缸 | 1.规格：负压集气缸 2.型号： 4进2出，-0.08MPa，280Kg 3.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 组 | 1 | 百年申江
4 | 031008007890 | 真空罐 | 1.型号、规格 ：真空罐 2.安装方式 ：落地安装 3.附件材质、规格:碳钢,2.0m³，385kg 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 百年申江
5 | 031008011891 | 除菌过滤器 | 1.名称：除菌过滤器 2.规格 ：DN50，≥200m³/h，50kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 里其乐
6 | 031008011892 | 废气灭菌装置 | 1.名称：废气灭菌装置 2.型号规格：≥200m3/h，≤2KW，50kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 里其乐
医用氧气站设备
7 | 030807005893 | 安全阀(液氧型) | 1.名称 ：安全阀(液氧型) 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：DN25，1MPa 4.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 13
8 | 030817003894 | 分气缸 | 1.规格：分气缸 2.参数：3进5出0 .8MPa,200Kg，，外形尺寸（mm）：1200*200*600 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 百年申江
9 | 030901004895 | 氧气浓度检测报警装置 | 1.名称：氧气浓度检测报警装置 2.型号、规格：声光报警 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 套 | 2 | 超捷
10 | 031003006896 | 一级减压装置 | 1.名称：一级减压装置 2.参数：100m3/h,0 .2Mpa-0.8 Mpa,满重约50Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 港通
11 | 031003006897 | 一级减压装置 | 1.名称：一级减压装置 2.参数：200m3/h,0 .2Mpa-0.8 Mpa,满重约78Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 港通
12 | 031008002898 | 液氧罐 | 1. 型号、规格 ：液氧罐 2.参数：5m3， 1.6Mpa,满重约5T,内外不锈钢液氧储罐 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 圣达因
13 | 031008004899 | 氧气汇流排 | 1. 型号、规格 ：氧气汇流排 2.参数：自动切换，10+10瓶组 3.其他：符合设计及施工验收规范要求，产品需具备二类医疗器械产品注册证 | 组 | 1 | 雅森
14 | 031008008900 | 汽化器 100m3/h | 1.名称：汽化器 2.参数：100m3/ h,0 .8 Mpa,满重约160Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2
15 | 031008008901 | 汽化器 200m3/h | 1.名称：汽化器 2.参数：200m3/ h,0 .8 Mpa,满重约220Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 港通
医用压缩空气站设备
16 | 030110002902 | 无油涡旋空压机 | 1.名称：无油涡旋空压机 2.型号规格：≥2.7m3/min/≥0.8Mpa,≥22KW,1001Kg 3.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 台 | 2 | 英格索兰
17 | 030113021903 | 储气罐 2.0m3 | 1.名称:储气罐 2.参数: 2.0m3/1.0 Mpa,不锈钢,392Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 百年申江
18 | 030503004904 | 控制柜 | 1.名称:控制柜 2.参数：47kw/380v，含报警 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 英格索兰
19 | 030503006905 | 空气压力传感器 | 1.名称：空气压力传感器 2.功能：检测空气压力 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 英格索兰
20 | 030507002906 | CO检测仪 | 1.名称：CO检测仪 2.功能：检测空气CO含量 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 英格索兰
21 | 030701010907 | 一级过滤器 3.9m³/min | 1.名称 ：一级过滤器 2.参数 ：3.9m³/min，1.9Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 只 | 2 | 英格索兰
22 | 030701010908 | 二级过滤器 3.9m³/min | 1.名称 ：二级过滤器 2.参数 ：3.9m³/min，1.9Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 只 | 2 | 英格索兰
23 | 030701010909 | 三级过滤器 3.9m³/min | 1.名称 ：三级过滤器 2.参数 ：3.9m³/min，1.9Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 只 | 2 | 英格索兰
24 | 030701010910 | 四级过滤器 3.9m³/min | 1.名称 ：四级过滤器 2.参数 ：3.9m³/min，1.9Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 只 | 2 | 英格索兰
25 | 030817003911 | 空气分气缸 2进5出 | 1.规格：分气缸 2.参数：2进5出,不锈钢,1.0MPa,200Kg 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 百年申江
26 | 030904001912 | 露点检测仪 | 1.名称：露点检测仪 2.功能：检测空气露点含量 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 英格索兰
27 | 031008009913 | 吸附式干燥机 | 1.名称：吸附式干燥机 2.型号规格：3.0m3/min,1.5KW,80Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 套 | 2 | 英格索兰
特殊气体汇流排
28 | 031008004914 | 氮气汇流排 5+5 | 1.型号、规格 ：氮气汇流排 5+5 2.参数：自动切换，5+5瓶组,220Kg，气瓶甲供。 3.其他：符合设计及施工验收规范要求，产品需具备二类医疗器械产品注册证 | 套 | 1 | 雅森
29 | 031008004915 | 二氧化碳汇流排 3+3 | 1. 型号、规格 ：二氧化碳汇流排 3+3 2.参数：自动切换，3+3瓶组,190Kg，气瓶甲供。 3.其他：符合设计及施工验收规范要求，产品需具备二类医疗器械产品注册证 | 套 | 1 | 雅森
牙科机站设备
30 | 030109009916 | 牙科电动抽吸机 | 1.名称：牙科电动抽吸机 2.参数：≥2.1m³/min；≥2.5kw，112kg； 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 宏润
31 | 030110002917 | 牙科电动无油空压机 0.8m³/min | 1.名称：牙科电动无油空压机 2.参数：≥0.8m3/min,≥4.4KW,196Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 宏润
32 | 031008009918 | 冷干机 | 1.名称：冷干机 1.5m3/min 2.参数：1.5m3/min,0.8KW,52Kg 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 英格索兰
病区管路系统
33 | 030801006920 | 医用无缝不锈钢管 Φ133*3 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ133*3 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 129.36
34 | 030801006921 | 医用无缝不锈钢管 Φ159*3 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ159*3 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 90.14
35 | 030801006922 | 医用无缝不锈钢管 φ89*3 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ89*3 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 347.04
36 | 030801006923 | 医用无缝不锈钢管 φ76*3 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ76*3 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 299.53
37 | 030801006924 | 医用无缝不锈钢管 φ45*3 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ45*3 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 258.4
38 | 030801006925 | 医用无缝不锈钢管 φ45*2.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ45*2.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 167.32
39 | 030801006926 | 医用无缝不锈钢管 φ38*2.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ38*2.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 2122.65
40 | 030801006927 | 医用无缝不锈钢管 φ32*2.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ32*2.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 1303.67
41 | 030801006928 | 医用无缝不锈钢管 φ25*2 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：φ25*2 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 626.48
42 | 030801006929 | 医用无缝不锈钢管 Φ18*2 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ18*2 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 771.31
43 | 030801006930 | 医用无缝不锈钢管 Φ14*1.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ14*1.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 2555.23
44 | 030801006931 | 医用无缝不锈钢管 Φ12*1.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ12*1.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 4568.59
45 | 030801006932 | 医用无缝不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.名称：医用无缝不锈钢管 2.材质：0Cr18Ni9 3.管道选用：符合GB/T 14976-2012标准要求的不锈钢无缝管 4.规格：Φ10*1.5 5.连接形式：氩弧焊焊接 6.处理方式：惰性气体保护、酸洗、脱脂、气密性试验泄漏性试验、无油压缩空气吹扫或氮气吹扫等自行综合考虑在报价中 7.附属施工内容：含管道支撑架、各类型管件、穿墙（楼板）套管及防火封堵等 8.其他：满足招标文件、设计规范、图纸要求 | m | 6377.26
46 | 030404035936 | 医气终端箱6气 | 1.名称：医气终端箱6气 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 11 | 超捷
47 | 030404035937 | 医气终端箱5气 | 1.名称：医气终端箱5气 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 超捷
48 | 031008011938 | 废气排放过滤器 | 1.规格 ：废气排放过滤器 2.安装方式：焊接 | 个 | 2
设备带及其配件
49 | 030404019939 | 漏电保护器 | 1.名称 ：漏电保护器 2.型号、规格 ：综合考虑 3.安装方式：设备带上安装 4.额定电流（A）：20A | 个 | 371 | 凯隆
50 | 030404034940 | 灯开关 | 1.名称：灯开关 2.材质、规格：86型；250V 10A。 3.安装方式：设备带上安装。 | 个 | 948
51 | 030404035941 | 电源插座 5孔 | 1.名称： 电源插座 5孔 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：设备带上安装 | 个 | 2227
52 | 030411004945 | 信号线 RVV-3*1.5mm2 | 1.名称：电源线 2.配线形式 ：管内穿线 3.型号、规格： RVV-3*1.5 4.材质：铜芯 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 273.3
53 | 030412001946 | 一体化灯带 | 1.名称：一体化灯带 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：设备带上安装 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 套 | 948
54 | 030413002947 | 管道暗埋槽 | 1.名称：管道暗埋槽 2.规格 ：50*25，含PVC管 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 623.2
55 | 030414011948 | 接地装置 | 1.名称 ：接地装置 | 套 | 5
56 | 030601004949 | 氧气流量计 RS485通讯接口 | 1.名称：氧气流量计 2.采用LED显示，4位瞬时流量，8位总流量显示，预留485接口 3.功能参数：详设计，满足设计要求的所有功能 | 台 | 22 | 超捷
57 | 030611001950 | 医气阀门箱（3气） | 1.名称：医气阀门箱（3气） 2.型号规格：3气 3.含箱内阀门 4.含脱脂清洗、气密性测试等工作 5.其他：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4
58 | 030611001951 | 医气阀门箱（6气） | 1.名称：医气阀门箱（6气） 2.型号规格：6气 3.含箱内阀门 4.含脱脂清洗、气密性测试等工作 5.其他：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 11
59 | 030807001955 | 医用截止阀 φ10 | 1.名称 ：医用截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ10 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 687
60 | 030807001956 | 医用截止阀 φ12 | 1.名称 ：医用截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ12 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 124
61 | 030807002960 | 医用球阀 Φ14 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ14 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 10 | 超捷
62 | 030807002961 | 医用球阀 Φ133 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ133 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 2 | 超捷
63 | 030807002962 | 医用球阀 Φ38 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ38 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 14 | 超捷
64 | 030807002963 | 医用球阀 Φ89 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ89 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 1 | 超捷
65 | 030807002964 | 医用球阀 Φ45 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ45 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 9 | 超捷
66 | 030807003965 | 医用球阀 Φ18 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ18 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 36 | 超捷
67 | 030807003966 | 医用球阀 Φ25 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ25 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 14 | 超捷
68 | 030807003967 | 医用球阀 Φ32 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ32 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 55 | 超捷
69 | 030807003968 | 医用球阀 Φ76 | 1.名称 ：医用球阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：φ76 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 9 | 超捷
70 | 030817008969 | 穿楼板钢套管制作安装 DN25 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN25 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 12 | 超捷
71 | 030817008971 | 穿楼板钢套管制作安装 DN40 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN40 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 58
72 | 030817008972 | 穿楼板钢套管制作安装 DN50 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN50 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 2
73 | 031002003973 | 穿墙普通钢套管 DN15 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN15 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 872
74 | 031002003974 | 穿墙普通钢套管 DN32 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN32 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 64
75 | 031002003975 | 穿墙普通钢套管 DN40 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN40 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 387
76 | 031002003976 | 穿墙普通钢套管 DN80 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN80 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 32
77 | 031008003978 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱，双回路 2.安装方式：挂墙 3.功能参数：满足设计及相关规范要求 | 台 | 13 | 捷仪
78 | 031008003979 | 空气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱，双回路 2.安装方式：挂墙 3.功能参数：满足设计及相关规范要求 | 台 | 8 | 捷仪
79 | 031008013980 | 铝合金装饰罩 | 1.名称：铝合金装饰罩(含底板） 2.材质、规格：铝合金材质，50*25mm，样式及颜色由院方确定 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 623.2
80 | 031008013981 | 医用铝合金设备带 230mm | 1.名称：医用铝合金设备带（含底板） 2.材质、规格：铝合金材质，230mm，样式及颜色由院方确定；带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，保证气路、强电、弱电分开布线，具体详设计。 3.其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 2484.3
81 | 031008014982 | 医用氧气终端 | 1.名称 ：医用氧气终端，国标（自带维修阀） 2.气体种类：氧气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1256 | 港通
82 | 031008014983 | 医用吸引终端 | 1.名称 ：医用吸引终端，国标（自带维修阀） 2.气体种类：吸引 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1235 | 港通
83 | 031008014984 | 医用空气终端 | 1.名称 ：医用空气终端，国标（自带维修阀） 2.气体种类：空气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 155 | 港通
84 | 031002001985 | 管道支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：详设计 3.其他：满足设计规范及验收要求 | Kg | 1531.31
85 | 030817008986 | 穿楼板钢套管制作安装 DN100 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN100 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 14
86 | 030817008988 | 穿楼板钢套管制作安装 DN200 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN200 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 20
0305 医用气体监测报警系统（楼层用）
87 | 030503006989 | 压力传感器 氧气 | 1.名称:压力传感器 2.类型：氧气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 24 | 超捷
88 | 030503006990 | 压力传感器 负压 | 1.名称:压力传感器 2.类型：负压 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 24 | 超捷
89 | 030503006991 | 压力传感器 空气 | 1.名称:压力传感器 2.类型：空气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 23 | 超捷
90 | 030503006992 | 压力传感器 氮气 | 1.名称:压力传感器 2.类型：氮气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 1
91 | 030503006993 | 压力传感器 二氧化碳 | 1.名称:压力传感器 2.类型：二氧化碳 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 1
92 | 030607006994 | 监测报警器 | 1.名称:监视报警器 2.技术要求： 2.1监视报警器安装于护士站附近，采用不低于13寸液晶显示屏显示（显示分辨率不低于1920×1080），模拟仪表指针显示； 2.2医用气体各监测参数偏离正常设定值时在液晶屏上显示报警状态，且发出声光报警信号，并持续直至故障解除；报警发生后报警声响无条件启动，1m处的声压级不低于55db（A），并应有暂时静音功能；视觉报警应能在距离4m，视觉小于30°和100Lx的照度下清楚辨别； 2.3监视报警器的报警信息显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止； 2.4报警声静音时，如果有其它新异常状况产生时，应立即重新启动声音报警； 2.5监视报警器可数字显示各路气体管路的压力值； 2.6如传感器断线，应有报警功能； 2.7断电后须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号； 2.8具有远程传输功能，多个监视报警能联网，便于集中联网监控。 | 套 | 24 | 超捷
93 | 030607006995 | 数据采集器 | 1.名称:数据采集器 2.技术要求： 2.1数据采集器安装于气体管井内，核心采集器件采用进口先进的高精度12位AD转换ARM微处理器，实时采集各气源及区域气体的压力值，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求； 2.2实时采集各区域氧气流量参数，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求； 2.3断电后系统须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号； 2.4数据采集器具有现场报警功能，方便故障判断与现场维护； 2.5采用RS485总线连接方式，具有远程传输功能，多个数据采集器能统一联网，便于集中联网监控。 | 套 | 30 | 超捷
94 | 030608001996 | 工控主机 | 1.名称:工控主机 2.规格：含主机、显示器、软件等 | 台 | 1 | 超捷
95 | 030501009997 | 无线传输模块 | 1.名称:无线传输模块 2.规格：配套 | 台（套） | 2 | 超捷
96 | 030411004998 | 配线 RVS2*0.75 | 1.名称:电源线 2.规格：RVS2*0.75 | m | 1519.84
97 | 030411004999 | 配线 RVSP2*0.75 | 1.名称:信号线 2.规格：RVSP2*0.75 | m | 1840.71
98 | 0304110041000 | 配线 RVVP2*0.75 | 1.名称:信号线 2.规格：RVVP2*0.75 | m | 426.83
99 | 0304110011001 | 配管 KBG线管Φ20 | 1.名称:KBG线管 2.规格：Φ20 | m | 3787.38
0305 医用气体监测报警系统（云服务系统）（站房用）
100 | 0305030061002 | 压力传感器 氧气 | 1.名称:压力传感器 2.类型：氧气 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 2
101 | 0305030061003 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格：配套 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 支（台） | 2
102 | 0306070061004 | 监视报警器 | 1.名称:监视报警器 2.技术要求： 2.1监视报警器安装于护士站附近，采用不低于13寸液晶显示屏显示（显示分辨率不低于1920×1080），模拟仪表指针显示； 2.2医用气体各监测参数偏离正常设定值时在液晶屏上显示报警状态，且发出声光报警信号，并持续直至故障解除；报警发生后报警声响无条件启动，1m处的声压级不低于55db（A），并应有暂时静音功能；视觉报警应能在距离4m，视觉小于30°和100Lx的照度下清楚辨别； 2.3监视报警器的报警信息显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止； 2.4报警声静音时，如果有其它新异常状况产生时，应立即重新启动声音报警； 2.5监视报警器可数字显示各路气体管路的压力值； 2.6如传感器断线，应有报警功能； 2.7断电后须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号； 2.8具有远程传输功能，多个监视报警能联网，便于集中联网监控。 | 套 | 2 | 超捷
103 | 0306070061005 | 数据采集器 | 1.名称:数据采集器 2.技术要求： 2.1数据采集器安装于气体管井内，核心采集器件采用进口先进的高精度12位AD转换ARM微处理器，实时采集各气源及区域气体的压力值，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求； 2.2实时采集各区域氧气流量参数，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求； 2.3断电后系统须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号； 2.4数据采集器具有现场报警功能，方便故障判断与现场维护； 2.5采用RS485总线连接方式，具有远程传输功能，多个数据采集器能统一联网，便于集中联网监控。 | 套 | 3 | 超捷
104 | 0306080011006 | 工控主机 | 1.名称:工控主机 2.规格：含主机、显示器、软件等 | 台 | 1 | 超捷
105 | 0305010091007 | 无线传输模块 | 1.名称:无线传输模块 2.规格：配套 | 台（套） | 1 | 超捷
106 | 0304110041008 | 配线 RVSP2*0.75 | 1.名称:信号线 2.规格：RVSP2*0.75 | m | 365.47
107 | 0304110041009 | 配线 RVVP2*0.75 | 1.名称:信号线 2.规格：RVVP2*0.75 | m | 15.01
108 | 0304110011010 | 配管 KBG线管Φ20 | 1.名称:KBG线管 2.规格：Φ20 | m | 389.15
109 | 0305010171011 | 云服务系统 | 1、名称：云服务系统 2、参数： 医用中心吸引系统应具有云平台监控服务功能,包括远程电脑监控端与智能手机APP监控端。具体功能要求如下: 1.医院相关管理人员可通过智能终端或电脑登录云服务系统进行设备管理,具有系统权限管理功能,确保数据安全; 2.实时监测中心吸引设备的运行状态及参数; 3.当设备运行参数发生异常时,及时发出报警提示并推送到电脑端或手机端,提示相关人员进行处理; 4.能记录并保存中心吸引设备的保养及维修记录; 5.能查询中心吸引设备的保养记录,并自动计算下次保养日期,提醒相关人员及时进行设备保养。 3、其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 | 超捷
110 | 0305010171012 | 云服务系统 | 1、名称：云服务系统 2、参数： 压缩空气系统应具有云平台监控服务功能,包括远程电脑监控端与智能手机APP监控端。具体功能要求如下: 1.医院相关管理人员可通过智能终端或电脑登录云服务系统进行设备管理,具有系统权限管理功能,确保数据安全; 2.实时监测压缩空气设备的运行状态及参数; 3.当设备运行参数发生异常时,及时发出报警提示并推送到电脑端或手机端,提示相关人员进行处理; 4.能记录并保存压缩空气设备的保养及维修记录; 5.能查询压缩空气设备的保养记录,并自动计算下次保养日期,提醒相关人员及时进行设备保养; 3、其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 | 超捷
设备带及其配件
111 | 030411001407 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷及吊顶内敷设，综合考虑 5.其他：剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽，满足设计及规范要求。 | m | 5672.31
112 | 030411004397 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 5041.17
113 | 030411004398 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范要求 | m | 11975.76
114 | 0304110011001 | 配管 KBG线管Φ20 | 1.名称:KBG线管 2.规格：Φ20 | m | 273.3
115 | 031002003973 | 穿墙普通钢套管 DN20 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN20 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 69
116 | 031002003973 | 穿墙普通钢套管 DN25 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN25 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 216
117 | 031002003975 | 穿墙普通钢套管 DN50 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN50 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 26
118 | 031002003976 | 穿墙普通钢套管 DN100 | 1.名称：穿墙普通钢套管 2.规格：DN100 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 17
119 | 030817008987 | 穿楼板钢套管制作安装 DN150 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN150 3.制作安装及封堵 4.套管长度：综合 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 26
120 | 030807001953 | 低温截止阀 DN20 | 1.名称 ：低温截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：DN20 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 4 | 百图
121 | 030807001953 | 低温截止阀 DN15 | 1.名称 ：低温截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.型号、规格 ：DN15 5.焊接方法：氩弧焊接 | 个 | 10 | 百图
122 | 030404035369 | 单相三孔插座 250V,16A | 1.名称:：单相三孔插座 250V,16A 2.安装形式：暗装 3.包含接线（含烫锡）等工作内容 4.其他：满足相关标准、规范要求 | 个 | 52

## 二住院部
二住院部医气系统设备清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
医用氧气系统
1 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱 2.规格型号、工作压力：压力：0～0.8MPa 3.特性：采用双回道设计,保证一道检修时另一道正常工作,在流量大时,还可双路同时供气,可确保任何一个用气点的压力、流量保持均匀、稳定；减压功能,保证输出压力在0MPa~0.8MPa内可调;稳压功能,即在500 L/min范围内,不论是一个终端用气还是所有终端同时用气,压力始终保持稳定;安全可靠,稳压箱出口设有安全阀,在分管压力超过工作压力的1.25倍自动排气卸压 4.适用介质：综合考虑 5.成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 6.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | 台 | 3
2 | 氧气流量计 0.3L/min~600L/min | 1.名称：氧气流量计 2.特性：氧气流量计采用LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示,流量范围为0.3L/min~600L/min,保证稳定的气流使测量更准确,同时氧气流量计标配有RS485通讯接口,为实现流量集中及远程监测提供技术准备。 3.适用介质：氧气 4.成套安装并验收合格的全部工作内容均综合报价中 5.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | 台 | 3
3 | 压力监测装置 | 1.名称：医用压力监测报警装置 2.技术参数：报警方式:声、光同时报警 3.报警压力：氧气:<0.2Mpa或>0.6Mpa(可调) 吸引:<-0.087Mpa或>-0.04Mpa(可调) 空气:<0.2Mpa或>0.6Mpa(可调) 4.监测各病区医用气体压力,数字显示,具有报警功能 5.装置利用设置于各气体管路上的压力传感器精确监测各医用气体压力,并予以实时数字显示 6.当各医用气体压力过高或过低时,发出声光报警信号 7.装置还能接入医用供气设备远程运维系统与医院的智能化系统联网 8.成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | 台 | 3
4 | 不锈钢管道 （氧气管道） φ32×2 | 1.名称:医用氧气专用管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ32×2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 30.48
5 | 不锈钢管道 （氧气管道） φ18×2 | 1.名称:医用氧气专用管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ14×1.5 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 143.9
6 | 不锈钢管道 （氧气管道） φ14×1.5 | 1.名称:医用氧气专用管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ14×1.5 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 65.84
7 | 不锈钢管道 （氧气管道） φ10×1 | 1.名称:医用氧气专用管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ10×1 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 471.94
8 | 低压不锈钢异径三通 φ32*32*18 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32*32*18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
9 | 低压不锈钢异径三通 φ32*32*14 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32*32*14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
10 | 低压不锈钢异径三通 φ18*18*10 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18*18*10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 23
11 | 低压不锈钢异径三通 φ14*14*10 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14*14*10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6
12 | 低压不锈钢三通 φ14 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
13 | 低压不锈钢三通 φ18 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
14 | 低压不锈钢弯头 φ32 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
15 | 低压不锈钢弯头 φ18 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 4
16 | 低压不锈钢弯头 φ14 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
17 | 低压不锈钢弯头 φ10 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 88
18 | 不锈钢球阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢球阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 31
19 | 不锈钢截止阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
20 | 穿墙套管 DN20 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN20 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 27
21 | 穿楼板套管 DN40 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN40 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 3
22 | 医用气体管道支架制作安装 | 1.材质：不燃烧材料制作并经防腐处理,管道与支吊架的接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀。 2.管架形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | Kg | 99.7
23 | 管道系统吹扫 | 1.管道吹扫 | m | 712.16
24 | 管道压力试验、气密性试验 | 1.管道压力试验 2.管道气密性试验 | m | 712.16
医用真空系统
25 | 油旋式真空泵 63m3/h,2.0KW,55Kg | 1.名称：水环式真空泵总成 2.型号：单台泵:63m3/h,2.0KW,55Kg 3.规格：外形尺寸(LXWXH):627x406x290 4.质量：泵重:55 kg 5.材质：详见设计 6.隔振垫（器）、支（吊）架形式、材质：详设计及达相关技术规范要求 7.运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8.其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求 | 台 | 2
26 | 除菌过滤器 DN40,≥100m3/h,35Kg | 1.名称：除菌过滤器 2.规格：DN40,≥100m3/h,35Kg，Φ250x850 3.自带出口球阀及自动排污阀、进出口压力传感器；配套提供反法兰及垫片、螺栓等配件 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 2
27 | 自动控制柜 6.0KW/380V | 1.名称：自动控制柜 6.0KW/380V 2.类别 ：箱体内为成套控制设备(含报警) 3.规格：包含空气开关、继电器等电气元器件 4.安装方式 ：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | 台 | 1
28 | 真空罐 V=1m3 | 1.名称：真空罐 V=1m3 2.规格型号：1.0m3,265Kg Φ862x2276 3.材质：优质碳钢 4.放置方式：立式 5.成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 6.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | 台 | 1
29 | 废气灭菌装置 200m3/h | 1.名称：废气灭菌装置 2.安装方式：综合考虑 3.规格型号：200m3/h,≤2KW,50Kg 630x330x500 4.材质：详见设计 5.隔振垫（器）、支（吊）架形式、材质：详设计及达相关技术规范要求 6.运转调试要求：满足施工及验收规范要求 7.其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求 | 个 | 1
30 | 配电箱 6.0KW/380V | 1.名称、型号：配电箱 pe=6KW 2.规格：详设计 3.箱内原器件:满足设计及相关规范要求，电气火灾监控模块与漏电火灾监控模块（如有）另计 4.配电箱开孔:详设计 5.基础形式、材质、规格：详设计 6.接线端子材质、规格：详设计 7.端子板外部接线材质、规格：详设计 8.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 9.含支、吊架等相关费用 | 台 | 1
31 | 不锈钢管道 （真空管道） φ89×3 | 1.名称:真空管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ89×3 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 92.34
32 | 不锈钢管道 （真空管道） φ57×3 | 1.名称:真空管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ57×3 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 145.1
33 | 不锈钢管道 （真空管道） φ32×2 | 1.名称:真空管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ32×2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 66.04
34 | 不锈钢管道 （真空管道） φ12×1 | 1.名称:真空管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ12×1 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 131.57
35 | 低压不锈钢异径三通 φ89*89*57 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ89*89*57 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
36 | 低压不锈钢异径三通 φ89*89*32 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ89*89*32 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
37 | 低压不锈钢异径三通 φ57*57*12 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ57*57*12 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 26
38 | 低压不锈钢异径三通 φ32*32*12 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32*32*12 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6
39 | 低压不锈钢三通 φ89 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ89 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
40 | 低压不锈钢三通 φ57 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ57 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
41 | 低压不锈钢三通 φ32 | 321.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
42 | 低压不锈钢弯头 φ89 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ89 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 4
43 | 低压不锈钢弯头 φ57 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ57 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 4
44 | 低压不锈钢弯头 φ32 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
45 | 低压不锈钢弯头 φ12 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ12 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 52
46 | 不锈钢球阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢球阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 4
47 | 不锈钢截止阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
48 | 穿墙套管 DN20 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN20 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 27
49 | 穿楼板套管 DN40 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN40 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 4
50 | 医用气体管道支架制作安装 | 1.材质：不燃烧材料制作并经防腐处理,管道与支吊架的接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀。 2.管架形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | Kg | 114.88
51 | 管道系统吹扫 | 1.管道吹扫 | m | 533.29
52 | 管道压力试验、气密性试验 | 1.管道压力试验 2.管道气密性试验 | m | 533.29
医疗空气系统
53 | 空气二级稳压箱 | 1.名称：空气二级稳压箱 2.规格型号、工作压力：压力：0～0.8MPa 3.特性：采用双回道设计,保证一道检修时另一道正常工作,在流量大时,还可双路同时供气,可确保任何一个用气点的压力、流量保持均匀、稳定；减压功能,保证输出压力在0MPa~0.8MPa内可调;稳压功能,即在500 L/min范围内,不论是一个终端用气还是所有终端同时用气,压力始终保持稳定;安全可靠,稳压箱出口设有安全阀,在分管压力超过工作压力的1.25倍自动排气卸压 4.适用介质：综合考虑 5.成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 6.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | 台 | 3
54 | 不锈钢管道 （空气管道） φ32×2 | 1.名称:空气管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ32×2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 30.88
55 | 不锈钢管道 （空气管道） φ18×2 | 1.名称:空气管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ14×1.5 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 146.3
56 | 不锈钢管道 （空气管道） φ14×1.5 | 1.名称:空气管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ14×1.5 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 66.14
57 | 不锈钢管道 （空气管道） φ10×1 | 1.名称:空气管道 2.材质:不锈钢管 3.规格:φ10×1 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配，综合考虑 5.处理方式：管件应经脱脂处理 6.连接方式：氩弧焊焊接 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 含穿线引丝 8.含配管固定、支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆 9.满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括设备本身及技术要求配套的全部内容 | m | 289.98
58 | 低压不锈钢异径三通 φ32*32*18 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32*32*18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
59 | 低压不锈钢异径三通 φ32*32*14 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32*32*14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
60 | 低压不锈钢异径三通 φ18*18*10 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18*18*10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 23
61 | 低压不锈钢异径三通 φ14*14*10 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14*14*10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6
62 | 低压不锈钢三通 φ14 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
63 | 低压不锈钢三通 φ18 | 1.类型 ：低压不锈钢三通 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
64 | 低压不锈钢弯头 φ32 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ32 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
65 | 低压不锈钢弯头 φ18 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ18 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 4
66 | 低压不锈钢弯头 φ14 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ14 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2
67 | 低压不锈钢弯头 φ10 | 1.类型 ：低压不锈钢弯头 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：φ10 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 50
68 | 不锈钢球阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢球阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 31
69 | 不锈钢截止阀 DN15 | 1.类型 ：不锈钢截止阀 2.材质 ：不锈钢 3.规格、压力等级 ：DN15 4.连接形式 ：法兰连接 5.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
70 | 穿墙套管 DN20 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN20 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 27
71 | 穿楼板套管 DN40 | 1.名称：套管 2.规格型号：DN40 3.材质：焊接钢管 4.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 3
72 | 医用气体管道支架制作安装 | 1.材质：不燃烧材料制作并经防腐处理,管道与支吊架的接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀。 2.管架形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | Kg | 74.66
73 | 管道系统吹扫 | 1.管道吹扫 | m | 533.29
74 | 管道压力试验、气密性试验 | 1.管道压力试验 2.管道气密性试验 | m | 533.29
病房设备
75 | 医疗设备带 | 1.材质：铝合金材质 2.规格：设备带采用铝合金材质,表面整体喷塑,美观大方,面板可折卸,安装维修均极为方便,带内设置气体、强电、弱电三个走线槽,保证气路、强电、弱电分开布线 3.设备带材料采用LD31制作,断面尺寸不低于210X60mm,颜色由院方确定 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | m | 101.5
76 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.气体种类：医用氧气 3.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 82
77 | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端 2.气体种类：医用真空 3.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 44
78 | 空气终端 | 1.名称：空气终端 2.气体种类：医用空气 3.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 44
79 | 5孔电源插座 | 1.名称 ：5孔电源插座 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：设备带上安装 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 90
80 | 电源开关 | 1.名称 ：电源开关 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：设备带上安装 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 个 | 41
81 | 床头灯 一体化灯带 | 1.名称：床头灯 2.型号、规格：一体化灯带，满足设计要求 3.安装方式：设备带上安装 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求 | 套 | 41
82 | 电源线 BV-2.5mm2 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | m | 2136.48
83 | 电源线 BV-4.0mm2 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | m | 2136.48
84 | 电气配管 PVC15 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC管 3.规格：PVC15 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷，综合考虑 5.预留沟槽、凿槽、刨沟、打洞并按设计要求补槽和补洞及抹灰等， 6.转线盒安装 7.支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范要求 | m | 1424.32
85 | 阻燃暗盒 | 1.名称：阻燃暗盒 2.型号、规格：灯头盒及开关盒，综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 172