附件1

- 中央空调系统维保服务技术要求

- 一、项目概况

- 本项目分为门急诊医技住院综合楼和传染病病区，医院编制床位数680张。总建筑面积约12.5万平方米，地上总建筑面积约9万平方米，医院用房面积7.9万平方米，地下建筑面积3.5万平方米。

- 二、服务范围

- 全院中央空调系统维护保养服务。中央空调系统服务范围：包括但不限于冷水机组、水泵、锅炉、冷却塔、多联机系统、风机盘管、组合式空调机组、新风机组等空调设备的维护保养。

- 三、运维服务设备清单

- 中央空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式水冷冷水机组 | 制冷量：1238kW | 台 | 1 | 格力 |
| 2 | 机载变频离心式水冷 冷水机组 | 制冷量：2637kW | 台 | 3 | 格力 |
| 3 | 循环冷却水泵 | 300KQW600-38-90/4 | 台 | 4 |  |
| 4 | 循环冷却水泵 | 200KQW300-32-37/4 | 台 | 2 |  |
| 5 | 卧式端吸泵 | 250KQW500-41-75/4 | 台 | 4 |  |
| 6 | 卧式端吸泵 | 200KQW260-38-45/4 | 台 | 2 |  |
| 7 | 卧式端吸泵 | 150KQW150-44-30/4 | 台 | 1 |  |
| 8 | 热水卧式端吸泵 | 150KQW150-28-18.5/4 | 台 | 4 |  |
| 9 | 方形横流冷却塔 | 处理水量：Q=600m3/h;运行重量12T/个共24T | 台 | 2 |  |
| 10 | 方形横流冷却塔 | 处理水量：Q=300m3/h;运行重量6.5T/个,共19.5T | 台 | 3 |  |
| 11 | 风机盘管 | 各种型号 | 台 | 1611 | 格力 |
| 12 | 组合式空调机组 | / | 台 | 17 | 格力 |
| 13 | 新风机组 | / | 台 | 82 | 格力 |
| 14 | 多联机室内机 | / | 台 | 477 | 格力 |
| 15 | 多联机室外机 | / | 台 | 34 | 格力 |
| 16 | 多联机室内机（低静压型） | / | 台 | 192 | 格力 |
| 17 | 多联机室外机（带热回收） |  | 套 | 2 | 格力 |
| 18 | 排风机 | / | 台 | 4 |  |
| 19 | 分体空调 | / | 台 | 6 |  |
| 20 | 真空热水锅炉 | 每台供热量：1400Kw，烟囱口径Φ450。耗电功率：N=5.5Kw | 台 | 3 | 空调 |
| 21 | 燃气热水机组 | 每台热功率：N=1050Kw，烟囱口径Φ350。耗电功率：N=1.8Kw | 台 | 2 | 热水 |
| 22 | 高1区热交换器 | BHRV-02-1.5(0.4/1.0)波纹节U型管束半容积式换热器V=1.5m³，换热管束B型。壳体不锈钢，换热管为紫铜管 | 台 | 3 |  |
| 23 | 高2区热交换器 | BHRV-02-1.5(0.4/1.6)波纹节U型管束半容积式换热器V=1.5m³，换热管束B型。壳体不锈钢，换热管为紫铜管 | 台 | 3 |  |
| 24 | 中区变频给水泵 | Q=0~11.0L/s，H=65.0 m；配三用一备主泵；配套隔膜式气压罐（配置压力表） | 套 | 1 |  |
| 25 | 高1区变频给水泵 | Q=0~10.0L/s，H=95.0 m配三用一备主泵；配套隔膜式气压罐（配置压力表） | 套 | 1 |  |
| 26 | 高2区变频给水泵 | Q=0~10L/s，H=120.0 m配三用一备主泵；配套隔膜式气压罐（配置压力表） | 套 | 1 |  |

- 四、人员要求

- 供应商须为本项目提供驻场服务。供应商须为本项目配置6名服务工程师，均需具有有效的《特种作业操作证》，作业方向分别为：低压电工证、工业锅炉司炉、制冷与空调作业2个（运行操作作业和设备安装修理作业各一个）、高处作业、压力容器作业，接到采购人设备出现紧急设备故障时，在约定时间内到达现场处理突发事件。

- 五、其他服务要求

- （一）根据采购人的使用要求，向采购人提供合理的维护保养方案。建立完善的管理制度、管理构建、保养记录、计划维修通知及协调，有完善的维修防护措施、问题追踪记录。对维保设施设备定期进行维护保养。

- （二）保证清洗范围内的系统（或设备）在清洗、消毒后检测合格，并取得具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

- （三）安全阀、压力表应按照国家规程定期校验，送至国家授权或认可的计量检定机构进行计量检定，并领取检定报告。安全阀、压力表送检之前，供应商应准备好备用件（备用件应在有效期内）保障采购人的设备设施正常运行不受影响，费用由供应商承担。

- （四）维保中使用的易耗品、易损件等备品备件由供应商提供。

- （五）供应商设置常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件等库存用量充足，能保证设备出现故障时及时修复。所需的所有易损件、消耗件、零配件等必须是检验合格的配件，采购人有权要求供应商提供相关的溯源资料或合法的备件厂家出具的供货证明。

- （六）设备维修：维修过程中产生的单次发生1000元及以内的费用全部由供应商负责，供应商应对其提供材料的质量承担责任。单次金额1000元（不含）以上由供应商报送采购人审核批准后再进行更换，费用由采购人负责。

- （七）维护保养作业中，劳动防护用品及使用工具，由供应商自行配备。

- （八）供应商按维保规范要求制定每月、每季、每年的巡检及保养计划并定期按时执行，并出具维护保养结果资料，保证设备处于最佳运行状态，针对易出故障的问题，制定采取必要的措施防止再发生故障。

- （九）安全要求：供应商须保证所维护保养的设备设施安全运行，运维人员要做好严格的培训和监督。维护、保养安全资料永久归档。人员必需遵循国家安监相关管理规定同时遵守采购人对于安全生产管理的各种制度规定。

- （十）供应商人员在提供维保、维修服务时，应服从采购人的具体安排，供应商人员在采购人场所内应遵守规章制度，服从采购人的管理和监督。

附件2

法定代表人授权书

成都市新津区人民医院（成都市新津区急救指挥分中心）：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填遴选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名）为我方 “         ”（项目名称）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关市场调研、遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：             联系电话：

供应商名称：             （盖章）

日期：       年       月       日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

- 2、授权代表身份证复印件（提供正反面）

- 附件3

询价表

| 序号 | 公司名称 | 报价（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：