## 报价单
项目类别 | 产品名称 | 作用/使用设备 | 使用量/次 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 更换周期 | 厂家预计更换周期 | 预计年更换次数 | 预计年度总价 | 备注
耗材 | 石英砂 | 多介质过滤器 | 1500kg |  |  | kg |  | 若冲洗后出水浊度仍大于1度、进出水压差大于0.1Mpa则需更换石英砂 | 每3个月 | 4 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 活性炭 | 活性炭过滤器 | 450kg |  |  | kg |  | 连续使用半年时应对活性炭进行更换，日常月消毒 | 每6个月 | 2 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 阳离子树脂 | 软化水器 | 450kg |  |  | kg |  | 树脂连续使用半年时进行更换 | 每6个月 | 2 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 20寸保安过滤器5um | 微孔过滤器 | 30支 |  |  | 支 |  | 每三个月或水质、水量不合格 | 每3个月 | 4 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 一级反渗透聚酰胺膜 | 一级反渗透 | 8支 |  |  | 支 |  | 出水电导率一周内出现＞10.0μS/cm时，需更换反渗透膜 | 每3个月 | 4 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 二级反渗透聚酰胺膜 | 二级反渗透 | 4支 |  |  | 支 |  | 出水电导率一周内出现＞2.0μS/cm时，需更换反渗透膜 | 每9个月 | 2 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | EDI | 超纯水过滤 | 2个/套 |  |  | 套 |  | 出水电导率一周内出现＞0.2μS/cm时，需更换EDI模块 | 每12个月 | 1 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 工业盐 | 软化水器 | 50公斤/袋 |  |  | 袋 |  | 半个月一袋长期使用 | 每0.5个月 | 24 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | 片碱 | 水质ph调节 | 1.5公斤 |  |  | kg |  | 一天1.5公斤 | 每天 | 365 | 0 | 含耗材更换及更换后的水质测试等
耗材 | ...
服务项目 | 清洗过滤器 | 清洗系统 | 1次 |  |  | 次 |  | 半年一次 | 每6个月 | 2 | 0
服务项目 | ...
*请报名厂家或供应商根据我院中央纯水系统设备清单及说明书补充完善系统正常运行所需的耗材及服务项目并报价，如无新增可直接删除行。