## 合同工程量清单
序号 | 项目编码 | 材料、设备名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
预处理系统
1 | 31006015001 | 原水箱 | 声大科技 | 技术参数：容积≥2000L,材质S304,亚光拉丝处理,壁厚≥2mm,卫生级水箱,包含进水导流管、溢流口、液位计(实时显示液位)、自动补水阀组,应急供水阀组,配置进水总阀,产水阀,排空阀,及旁通阀。 | 套 | 2
2 | 31006015002 | 原水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥7t/h,扬程30-40m,过流材质S304,具备压力控制器,根据用水需求智能切换,包含进出水必要的阀门及阀门组,仪器仪表,可根据用水时限自动切换运行泵组。 | 台 | 3
3 | 31006015003 | 多介质过滤器(含滤料) | 滨特尔 | 流量≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质S304,内衬防腐,滤料含石英砂、无烟煤。内置上布水器、下布水器,全自动控制系统,自动控制运行、反洗、正洗,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2
4 | 31006015004 | 活性炭过滤器(含滤料) | 滨特尔 | 流量≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质S304,内衬防腐,滤料含石英砂、椰壳活性炭,活性炭碘值900-1200,内置上布水器、下布水器,全自动控制系统,自动控制运行、反洗、正洗,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2
5 | 31006015005 | 软水器(含滤料) | 滨特尔 | 处理量≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质S304,内衬防腐,滤料含阳离子交换树脂,全自动控制系统,软化时间型,自动控制运行、再生,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2
6 | 31006015006 | 再生装置 | 声大科技 | 300L-500L,带盐井及吸盐阀 | 台 | 2
7 | 31006015007 | 精密过滤器 | 蓝盾 | 单套出水能力≥7t/h,过滤精度5μm,筒体材质S304,含压力监测,低压保护,40寸高品质精度滤芯,带应急旁通功能,低压自动水流切断装置。 | 台 | 2
8 | 31006015008 | 纯水电导仪 | 索福特 | 电源：外接电源 分辨率：0.5% 显示器：LCD 中英文选择探头材质：钛/石墨 | 套 | 3
通讯信号：4-20mA TDS检测范围：0.00-199.9g/l 温度补尝：0-99°C
9 | 31006015009 | 电缆 0.75*4mm² | / |  | m | 240
型号规格 ：0.75*4mm²
小计
反渗透系统主机（一级处理水总出力4000L/H）
1 | 31006015001 | 一级RO高压泵 | 南方水泵 | 流量≥7t/h,扬程100-130m,材质S304,具备压力控制器,根据用水需求智能切换,包含进水必要的阀门组,仪器仪表,具备低压、高压保护,带流量调节装置,与原水箱、产品水箱互锁联动,实现智能运行操控 | 套 | 2
2 | 31006015002 | 一级反渗透装置 | 膜：美国通用电器（GE）中国 电器元件：施耐德 电气（中国）有限公司 | 1.制水量:≥4000L/H | 套 | 2
|  |  | 控制柜体：厂制品（声大科技有限公司） | 2.工艺结构:全内置一体式模块化先进的高度集成技术,拼装形式,定质、定量、定型制造及安装技术,并符合IP54标准;
3.外观材质:防腐蚀耐酸碱抗湿;
4.内部管阀:水接触部分采用卫生级SUS304 材质,所有不锈钢部分采取机器全自动焊接工艺,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;
5.漏水保护:防溢流,防泄漏,反应快速、安全可靠。智能感应控制器,多点监控、检测,自动报警。指示灯显示,查看方便,操作简单。
6.采用双核一体式模块化膜系统,采用永不间断制水供水工艺,故障检修无忧;高/低峰供水启动选择模式,合理选择运行,降低消耗成本
7.定时冲洗:对反渗透膜的清洗消毒,定时对双核一体式模块化膜系统错时分别进行,即一套处于清洗消毒状态时,另一套能实现正常的制水运行;
8.双核一体式模块化膜系统采用SUS304卫生级膜壳,该材质内壁不滋生细菌,防腐性好。反渗透膜稳定脱盐率>97.5%,配置组合科学完善,使用寿命长。
9.含配套仪表、配套电缆等。
3 | 31006015003 | 清选消毒水箱 | 声大科技 | 容量≥1000L,具备自动补水装置,液位显示,具备回水流量控制阀,具备加药平台 | 台 | 1
4 | 31006015004 | 清洗消毒泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥8t/h,扬程30m,过流材质S304,备用设计,包含进水必要的阀门组,仪器仪表,具备低压、高压保护, | 台 | 2
5 | 31006015005 | 清选消毒过滤器 | 蓝盾 | 过滤精度5μm,筒体材质S304,内置滤芯,处理流量8t/h,带压力监测,进出口控制阀门,流量回水阀,流量监测 | 台 | 1
6 | 31006015006 | 电缆 4*4mm² | / | 型号规格 ：电缆 4*4mm² | m | 60
小计
检验用水后处理系统
1 | 31006015001 | 无菌纯水箱 | 声大科技 | 技术参数：容积≥2000L,材质S304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 3
2 | 31006015002 | 加药装置 | 塞高 | 系统配套，含计量泵、加药箱、液位控制器 | 套 | 1
3 | 31006015003 | 二级反渗透装置 | 膜：美国通用电器（GE）中国 电器元件：施耐德 电气（中国）有限公司 | Q≥2500L/H,含二级高压泵、二级反渗透膜、阀组、具备流量、压力、电阻率在线监测,一体化机架,检验、二级清洗共用,材质S304,不锈钢成套供应,带万向滑轮,可锁止,成套净化装置,带自控系统。包含连接管阀件及配套仪表电缆等。 | 套 | 2
控制柜体：厂制品（声大科技有限公司）
高压泵：南方水泵集团股份有限公司给
4 | 31006015004 | 中间纯水箱 | 声大科技 | 容积2000L,材质S304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1
5 | 31006015005 | 检验科、病理科、输血科I系统成套供应系统 | EDI：坎普尔 | Q≥1600L/H,含EDI模块及电源、隔膜阀组、具备流量、压力、电阻率在线监测 | 套 | 1
6 | 31006015006 | 无菌纯水箱 | 声大科技 | 容积2000L,材质S304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1
7 | 31006015007 | 供水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥2t/h,扬程满足供水需求,过流材质S304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2
8 | 31006015008 | 检验科、输血科用输送泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥2t/h,扬程满足供水需求,过流材质S304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2
9 | 31006015009 | 紫外杀菌器 | VITRO | 流量≥2t/h,过流材质S304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1
10 | 31006015010 | 微孔过滤器 | 蓝盾 | 过滤精度0.22μm,筒体材质S304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门,流量回水阀,流量监测 | 台 | 1
11 | 31006015011 | 电缆 2.5*4mm² | / |  | m | 1220
型号规格 ：电缆 2.5*4mm²
小计
清洗用水后处理系统
1 | 31006015001 | 无菌纯水箱 | 声大科技 | 容积≥500L,材质S304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1
2 | 31006015002 | 清选用供水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥2T/H,扬程满足供水需求,过流材质S304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2
3 | 31006015003 | 清选用紫外杀菌 | VITRO | 流量≥2T/H,过流材质S304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1
4 | 31006015004 | 清选用微孔过滤器 | 蓝盾 | 过滤精度0.22μm,筒体材质S304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 台 | 1
5 | 31006015005 | 纯化水消毒装置 | 声大科技 |  | 套 | 2
臭氧消毒1-5g,包含智能抑菌装置
小计
二级清洗用水后处理系统
1 | 31006015001 | 二级清先用供水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥6T/H,扬程满足供水需求,过流材质S304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 4
小计
清洗用水后处理系统
1 | 31006015001 | 二级清先用紫外杀菌器 | VITRO | 流量≥6T/H,过流材质S304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1
2 | 31006015002 | 二级清先用微孔过滤器 | 蓝盾 | 过滤精度0.22μm,筒体材质S304,内置滤芯,处理流量≥6T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 台 | 1
3 | 31006015003 | 纯化水消毒装置 | 蓝盾 | 臭氧消毒10-15g,包含智能抑菌装置 | 套 | 1
小计
1 | 31006015001 | 无菌纯水箱 | 声大科技 | 容积≥1000L,材质S304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1
2 | 31006015002 | 冲洗用供水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 流量≥2T/H,扬程满足供水需求,过流材质S304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 1
3 | 31006015003 | 冲洗用紫外杀菌器 | VITRO | 流量≥2T/H,过流材质S304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1
4 | 31006015004 | 冲洗用微孔过滤器 | 蓝盾 | 过滤精度0.22μm,筒体材质S304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 套 | 1
小计
透析用水处理系统
1 | 31006015001 | 血液透析用水制水设备 | 康辉 | 医疗器械产品2000L/H,双级反渗透。含热消毒装置、原水泵、全自动砂滤器、全自动碳滤器、全自动软化器、精密过滤器、平衡器。 | 套 | 1
小计
酸化水后处理系统
1 | 31006015001 | 酸化水进水泵 | 南方水泵集团股份有限公司 | 扬程满足供水需求，过流材质SUS304,一用一备，变频控制，智能切换，压力控制 | 套 | 2
2 | 31006015002 | PH仪 | 迈德施 | 电源：外接电源 分辨率：0.01PH 显示器：LCD 中英文选择 | 套 | 2
检测范围：0-14 温度补尝：0-100°C 通讯信号：4-20mA 探头材质：玻璃球
3 | 31006015003 | ORP仪 | 迈德施 | 电源：外接电源 分辨率：1mV 显示器：LCD 中英文选择 检测范围：-1999-+1999mV 温度补尝：0-100°C 通讯信号：4-20mA 探头材质：铂金 | 套 | 2
4 | 31006015004 | 有效氯仪 | 迈德施 | 电源：外接电源 分辨率：3 mg/L 显示器：LCD 中英文选择 检测范围：0-+100mg/L 温度补尝：0-100°C 通讯信号：4-20mA | 套 | 2
5 | 31006015005 | 酸性氧化电位水生成器 | 康辉 | 产水量≥180L/H,酸性氧化电位水生成器 | 套 | 2
6 | 31006015006 | 电解质混合装置 | 康辉 | 包含：主/副盐箱 | 套 | 1
7 | 31006015007 | 酸水智能储液装置 | 康辉 | 容积500L-1000L | 套 | 1
8 | 31006015008 | 碱水智能储液装置 | 康辉 | 容积500L-1000L | 套 | 1
9 | 31006015009 | 耐腐蚀水龙头 | 康辉 | 肘开式把手开关，单柄单控，PP耐腐蚀材料注塑，系统配套 | 套 | 10
10 | 31006015010 | 终端检测仪 | 康辉 | 满足系统需求，具备水质不合格报警系统、带打印并记录pH值、ORP值、有效氯值等功能 | 套 | 3
11 | 31006015011 | 远程监控系统 | 陆恒 | 满足设计及规范要求（远程通讯模块,配套软件,实现系统通信功能带手机APP系统，可以远程监管设备。含远程查看数据、状态、故障查询；远程控制设备启停） | 套 | 1
小计
自控装置
1 | 31006015001 | PLC主机 | 西门子 | 型号：S7-200 | 套 | 1
2 | 31006015002 | PLC扩展模块 | 西门子 | DR32,AE08,DE16,PLC主机配套 | 套 | 1
3 | 31006015003 | 人机界面触摸屏 | 三菱 | 10寸，全彩显示 | 台 | 2
4 | 31006015004 | BA接口及中央监控 | 西门子 | 通信协议，系统电子件 | 套 | 1
5 | 31006015005 | 低压配电、控制元件 | 施耐德 | 系统配套（OSM系列断路器，LRN系列保护器、LCD系列接触器、RXM系列继电器、XB2系列/开孔22按钮开关等） | 批 | 1
6 | 31006015006 | 软件 | 声大科技 | PLC主机系统配套 | 套 | 1
7 | 31006015007 | 远程通信系统 | 声大科技 | 远程通讯模块,配套软件,实现系统通信功能（带手机APP系统，可以远程监管设备。含远程查看数据、状态、故障查询；远程控制设备启停） | 套 | 1
8 | 31006015008 | 电控柜 | 声大科技 | 1600*2000*400mm碳钢防锈,国标 | 套 | 2
9 | 31006015009 | 物联网系统 |  | 物联网模块,配套物联网软件 | 套 | 1
10 | 31006015010 | 变频器 | 西门子 | AC380V,与压力传感器连锁,水泵变频控制 | 套 | 6
11 | 31006015011 | 桥架 200*100 | / | 材质：不锈钢 | m | 65
规格：200*100
12 | 31006015012 | 电缆 0.75*2mm² | / | 型号规格 ：0.75*2mm² | m | 1268
小计
机房外输送管道
13 | 31006015013 | 蝶阀 | 上海泽中阀门 | 卫生级不锈钢DN32 | 个 | 30
14 | 31006015014 | 蝶阀 | 上海泽中阀门 | 卫生级不锈钢DN25 | 个 | 2
15 | 31006015015 | 截止阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40-S304 | 个 | 10
16 | 31006015016 | 截止阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32-S304 | 个 | 6
17 | 31006015017 | 截止阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN25-S304 | 个 | 2
18 | 31006015018 | 球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN25-S304 | 个 | 12
19 | 31006015019 | 球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40-S304 | 个 | 27
20 | 31006015020 | 球阀 | 上海泽中阀门 | PVC25 | 个 | 24
21 | 31006015021 | 止回阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32-S304 | 个 | 11
22 | 31006015022 | 止回阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN25-S304 | 个 | 23
23 | 31006015023 | 隔膜阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32-S304 | 个 | 61
24 | 31006015024 | 隔膜阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN25-S304 | 个 | 61
25 | 31006015025 | 截止阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN20-S304 | 个 | 1
26 | 31006015026 | 球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32-S304 | 个 | 127
27 | 31006015027 | 电动球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32，满足系统需求 | 个 | 14
28 | 31006015028 | 电动球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN25，满足系统需求 | 个 | 14
29 | 31006015029 | 电动蝶阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32，满足系统需求 | 个 | 2
30 | 31006015030 | 电动蝶阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN32，满足系统需求 | 个 | 1
31 | 31006015031 | 取样阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40，满足系统需求 | 个 | 30
32 | 31006015032 | 电磁阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40，满足系统需求 | 个 | 1
33 | 31006015033 | 射流器 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40，满足系统需求 | 个 | 4
34 | 31006015034 | 前端球阀 | 上海泽中阀门 | 不锈钢管卫生级DN40，满足系统需求 | 个 | 101
35 | 31006015035 | 缓释滤芯 |  | 满足系统要求 | 个 | 1
小计