附件1

消防维保服务要求

一、基本情况

目前我院建筑面积约12万平方米，配备了完整的消防系统和设施设备，包含但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统(含消防供水设施)、气体灭火系统(泡沫灭火系统)、消火栓灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、消防专用电话、消防广播系统、防火分隔设施(防火门)、消防联动、电气火灾监控系统以及配套的消防栓、灭火器等。

二、维保内容要求及设备清单

1.维保内容

	序号
	系统名称
	维保内容

	1
	火灾自动报警系统
	1.每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；
2.每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；
3.每月试验手报按钮报警，检查主机是否有报警反馈；
4.每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；
5.每月检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面(模块)输出电压是否正常，确保正常运行；
6.每月检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
7.每月检查系统设备所有接线端口是否松动、破损和脱落。
8.每季度定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电源和备用电源自动切换试验。
9.每月对报污染的感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；
10.每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；
11.每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录；
12.每月检查火灾报警控制器的各功能及运行情况；
13.每月检查消防广播的播放功能和消防电话的对讲功能，检查各设备的供电是否正常，开关位置是否正常等；
14.每季度对消防电梯进行强制停于首层试验。

	2
	自动喷水灭火系统(含消防供水设施)
	1.每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);
2.每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；
3.每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消控中心是否有显示等；
4.每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；
5.每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；
6.每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
7.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
8.每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；
9.每月巡查一次消防水池、水箱水位，确认水位指数，末端压力表、报警阀压力表，减压阀压力表确认压力表指数是否正常；每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏；每月作一次启泵测试，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；
10.每月检查阀门外观是否处于开启状态，定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发
现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；
11.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；
12.每月定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；
13.每月检查稳压泵的压力设置，作一次启泵测试，稳压泵是否启动；
14.每季利用报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力；
15.每月检查喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除。

	3
	气体灭火系统(泡沫灭火系统)
	1.每月对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；
2.每月检查气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；
3.每月检查火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆；
4.每月检查气体灭火系统贮存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%；
5.每月检查可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定；
6.每月检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；
7.每月检查连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换；
8.每月检查各喷嘴孔口应无堵塞；
9.每月对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;
10.每月检查灭火剂输送管道，有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹扫。

	4
	消火栓灭火系统
	1.每月检查中包含但不限于每个消防栓口的静压是否符合规范要求，每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
2.每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
3.每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
4.每月检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
5.每月至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；
6.每季度定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
7.每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；
8.每月定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；
9.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；
10.每月应手动和自动启动一次消防水泵，保证各种电机启停正常、运行正常；
11.每月利用报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力；
12.每月检查喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除；
13.每月检查室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全、完好，有无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺；
14.每月检查消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启：

15.每季对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。

	5
	防排烟系统
	1.每月检查各层消防通道内及消防前大厅加压风口是否灵活。
2.每月检查各风机控制线路是否正常，打扫机房和风机表面灰尘。
3.每月进行一次维护保养，检查电气元件有无损坏松动，清扫电气元件上的灰尘，风机轴承加油等。
4.每月检查各层排烟阀门、电源是否正常，有无异常现象，同时对各排烟风机控制线路进行检查，就地启动试验，打扫机房及排风机表面灰尘。
5.每月进行一次维护保养，检查电气元件有无损坏松动，对排烟机轴承及排烟阀机械部位加油保养，打扫机房，同时按照设计原理对覆盖楼层数量的50%实施自动控制实验。
6.每月修补一次风系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层，更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带。
7.每月对送回风口进行一次清洁和紧固，每月清洗一次带过滤网风口的过滤网。
8.每月对风系统的风阀进行一次维护保养，检查各类风阀的灵活性、稳固性和开启准确性，进行必要的润滑和封堵。
9.对设备状态进行巡回检查做到心中有数出现问题及时解决。

	6
	火灾应急照明和疏散指示标志
	1.每月检查防火门的开启力度是否异常，闭门器有无漏油或松动；
2.每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；
3.每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；
4.每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮(管)有无烧毁；

5.每月作一次充放电试验是否正常；
6.每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否充足。

	7
	消防专用电话、消防广播系统
	1.每月开展消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验；
2.每月开展共用扬声器运行切换试验；
3.每季度开展现场电话插孔，进行消防紧急电话通话测试；
4.每半年对消防广播线路进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。每年对消防电话线路进行至少两次测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

	8
	防火分隔设施(防火门)
	1.每月对防火卷帘门的电机、轨道等进行维护保养；
2.每月检查防火卷帘门和防火门的外观标志等。
3.每月手动测试防火卷帘门的启闭性能，手动测试防火门控制功能，对两侧火灾探测器及其报警装置进行检查；
4.每月检查防火卷帘门前通道的畅通性；
5.每月对防火卷帘门和防火门整体调试；
6.防火卷帘门相应区烟、温感动作测试，消防联动后分二次下降，上下限位工作正常防火分离：消防联动后一次性降到底，上下限位工作正常。

	9
	消防联动
	1.测试消防的人工迫降信号功能是否正常；
2.测试非消防迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
3.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；
4.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；
5.检查试验联动警铃的功能是否正常；
6.检查试验联动广播的功能是否正常；

	10
	电气火灾监控系统
	1.日常巡检：定期进行设备的检查、保养和清洁，查看外观、声光报警、指示灯、显示屏是否正常，保证设备的正常运行；
2.数据备份和存储：定期进行数据备份和存储，以防止数据丢失或损坏；核对故障信息及处理记录；
3.定期校验：核对报警阈值等参数，每月模拟故障测试报警和显示功能；


注：上述表格内容为初步规划，实际执行内容可根据我院要求进行调整。

2.设备清单（预估清单）

	成都市新津区人民医院火灾报警设备统计

	部位
	楼层
	感烟探测器
	感温探测器
	红外对射（对）
	带插孔手报
	声光
	消火栓按钮
	输入模块
	输入/输出模块
	火灾显示盘
	紧急启停按钮
	放气指示灯
	手、自动显示器
	广播
	隔离模块
	门磁
	闭门器
	防火门监控分机
	气体灭火控制盘

	住院综合楼
	1层
	409
	12
	
	65
	77
	59
	61
	138
	7
	
	
	
	178
	31
	144
	72
	3
	9

	
	2层
	371
	16
	2
	65
	76
	49
	88
	139
	6
	
	
	
	162
	30
	
	
	
	1

	
	3层
	448
	16
	2
	67
	83
	51
	74
	127
	6
	
	
	
	185
	33
	
	
	
	2

	
	4层
	373
	1 
	2
	62
	78
	47
	179
	114
	7
	
	
	
	146
	30
	
	
	
	4

	
	5层
	279
	2 
	
	37
	50
	30
	140
	65
	5
	
	
	
	101
	31
	
	
	
	1

	
	6、7层
	233
	2
	
	27
	34
	29
	54
	39
	2
	
	
	
	85
	16
	80
	
	
	2

	
	8层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	12
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	9层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	10层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	11层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	12
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	12层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	13层
	77
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	14层
	77
	1
	
	9
	12
	8
	12
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	15层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	16层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	17层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	12
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	18层
	75
	1
	
	9
	12
	8
	9
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	19层
	78
	1
	
	9
	12
	8
	11
	14
	1
	
	
	
	23
	5
	
	
	
	

	
	屋面层
	18
	
	
	2
	2
	4
	55
	24
	
	
	
	
	2
	4
	
	
	
	

	
	气体灭火房间
	29
	65
	
	
	68
	
	
	40
	
	37
	34
	23
	
	
	
	
	
	

	合计
	3067
	126
	6
	433
	612
	365
	773
	854
	45
	37
	34
	23
	1135
	235
	224
	72
	3
	19


	成都市新津区人民医院火灾报警设备统计

	部位
	楼层
	感烟探测器
	感温探测器
	冷媒报警器
	带插孔手报
	声光
	消火栓按钮
	输入模块
	输入/输出模块
	火灾显示盘
	紧急启停按钮
	放气指示灯
	手、自动显示器
	广播
	隔离模块
	门磁
	闭门器
	防火门监控分机
	防火门监控主机
	气体灭火控制盘
	报警主机
	电话主机
	广播主机

	地下室
	1防火分区
	29
	
	
	2
	3
	3
	24
	14
	
	
	
	
	34
	3
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	
	2防火分区
	120
	15
	
	12
	14
	12
	47
	70
	1
	
	
	
	
	12
	6
	2
	1
	
	1
	
	
	

	
	3防火分区
	151
	5
	
	12
	12
	16
	36
	33
	6
	
	
	
	
	11
	5
	8
	
	
	
	
	
	

	
	4、17防火分区
	174
	12
	
	15
	15
	12
	119
	43
	1
	
	
	
	26
	16
	8
	3
	
	
	
	
	
	

	
	5防火分区
	153
	24
	
	12
	12
	12
	38
	25
	1
	
	
	
	20
	12
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	6防火分区
	141
	10
	
	15
	15
	10
	47
	16
	1
	
	
	
	18
	11
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	7防火分区
	162
	4
	
	14
	14
	13
	69
	24
	1
	
	
	
	19
	12
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	8、9防火分区
	80
	19
	
	11
	11
	11
	21
	24
	1
	
	
	
	25
	7
	4
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	10、11防火分区
	62
	
	
	9
	11
	7
	21
	21
	2
	
	
	
	17
	18
	6
	4
	
	
	
	
	
	

	
	13防火分区
	35
	32
	
	5
	5
	7
	22
	198
	1
	
	
	
	11
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	12防火分区
	61
	
	
	12
	12
	9
	13
	35
	1
	
	
	
	10
	6
	4
	
	1
	1
	2
	4
	2
	3

	
	14防火分区
	42
	1
	
	4
	5
	5
	59
	23
	1
	
	
	
	13
	6
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	
	15防火分区
	40
	
	
	4
	4
	4
	38
	16
	
	
	
	
	6
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	16防火分区
	54
	6
	
	5
	5
	6
	13
	18
	
	
	
	
	10
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18、19防火分区（负二层）
	245
	12
	
	28
	28
	21
	64
	20
	2
	
	
	
	43
	17
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下室气体灭火
	33
	75
	15
	
	40
	
	
	15
	
	13
	15
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1582
	215
	15
	160
	206
	148
	631
	595
	19
	13
	15
	6
	252
	140
	66
	27
	3
	1
	6
	4
	2
	3


三、消防维保服务要求

1.维保方需派具备相应资质的工作人员每月进行消防系统维护保养测试服务并上传消防系统维护保养记录表至社会消防技术服务信息系统和四川消防服务机构管理平台（以现行政策要求的平台为准）；记录表应经维保检查人员、项目负责人及技术负责人签字盖章。
2.维保项目内各系统故障处理、排除响应时间：紧急情况30分钟内赶到现场处理解决；一般故障6小时内赶到故障现场处理解决；未修复前维保方维修技术人员不得离开现场并向采购人汇报，乙方负责人在接到报修通知后10分钟内给予响应回复。

3.需对全院所有的灭火器和消火栓每月进行一次检查，并填写记录表和检查人员签字确认。

4.消防维保中，需要更换消防设施设备零部件时，消防设施设备原则上应使用原厂件进行维修，不得擅自更换为第三方配件。乙方更换的设施设备零部件需为权属清楚、有权处分、包装完好的全新产品，符合国家相关法律法规规定的技术标准，且乙方在服务期间所更换的所有设施设备零部件处置权归采购人所有，乙方应事先通知采购人。乙方需提供消防设施设备主要配件价格表，中标后与采购人共同协商决定最终配件价格表清单，500元以内的配件由乙方负责更换。超过500元的采购人委托乙方采购维修（采购人也可自行采购材料交由乙方维修）。除更换配件外、所有人工费用、施工辅助工具、易耗配件、润滑油料、辅材等，均由乙方负责提供，采购人不再就此向乙方另行支付任何费用。

500元以内的配件包含不限于以下内容：

	序号
	名称
	品牌（或同档次品牌）
	备注

	1
	隔离器
	利达
	

	2
	输入、输出模块
	利达
	

	3
	输入模块
	利达
	

	4
	输出模块
	利达
	

	5
	点型温感火灾探测器
	利达
	

	6
	点型光电烟感火灾探测器
	利达
	

	7
	手动火灾报警按钮
	利达
	

	8
	火灾声光报警器
	利达
	

	9
	紧急启停按钮
	利达
	

	10
	气体释放报警器
	利达
	

	11
	火灾光报警器
	利达
	

	12
	消防电话接口
	利达
	

	13
	消防电话分机
	与项目匹配
	

	14
	防火门监控模块
	利达
	

	15
	防火门监视模块
	利达
	

	16
	联动电动闭门器
	与项目匹配
	

	17
	消防广播
	与项目匹配
	

	18
	烟温复合探测器
	利达
	

	19
	消火栓按钮
	利达
	

	20
	中继模块
	利达
	

	21
	消防主机喇叭
	与项目匹配
	

	22
	消防广播手持送话器
	与项目匹配
	

	23
	手/自动转换开关
	与项目匹配
	

	24
	柔性软管25
	国标
	

	25
	模块接线箱
	与现场匹配
	

	26
	热镀锌钢管DN25
	国标
	1.6MPa

	27
	热镀锌钢管DN32
	国标
	1.6MPa

	28
	热镀锌钢管DN40
	国标
	1.6MPa

	29
	热镀锌钢管DN50
	国标
	1.6MPa

	30
	热镀锌钢管DN65
	国标
	1.6MPa

	31
	25弯头
	国标
	1.6MPa

	32
	25堵头
	国标
	1.6MPa

	33
	25三通
	国标
	1.6MPa

	34
	25*15大小头
	国标
	1.6MPa

	35
	32弯头
	国标
	1.6MPa

	36
	32直接
	国标
	1.6MPa

	37
	32*25大小头
	国标
	1.6MPa

	38
	32堵头
	国标
	1.6MPa

	39
	32三通
	国标
	1.6MPa

	40
	40三通
	国标
	1.6MPa

	41
	40弯头
	国标
	1.6MPa

	42
	40大小头
	国标
	1.6MPa

	43
	50弯头
	国标
	1.6MPa

	44
	50 直接
	国标
	1.6MPa

	45
	50三通
	国标
	1.6MPa

	46
	50四通
	国标
	1.6MPa

	47
	50 堵头
	国标
	1.6MPa

	48
	65三通
	国标
	1.6MPa

	49
	65直接
	国标
	1.6MPa

	50
	65弯头
	国标
	1.6MPa

	51
	65钢卡
	国标
	1.6MPa

	52
	机械三通
	国标
	1.6MPa

	53
	机械四通
	国标
	1.6MPa

	54
	30角钢
	国标
	1.6MPa

	55
	蝶阀16MPA DN150
	美尔斯
	1.6MPa

	56
	蝶阀16MPA DN100
	美尔斯
	1.6MPa

	57
	蝶阀16MPA DN65
	美尔斯
	1.6MPa

	58
	铁球阀DN25
	国标
	1.6MPa

	59
	水流指示器DN100
	国标
	1.6MPa

	60
	水流指示器DN150
	国标
	1.6MPa

	61
	压力表(小表)Y60
	上海彤炜
	1.6MPa

	62
	压力表（大表）Y100
	上海彤炜
	1.6MPa

	63
	浮球阀DN15
	国标
	1.6MPa

	64
	橡胶接头DN65
	国标
	1.6MPa

	65
	橡胶接头DN100
	国标
	1.6MPa

	66
	栓头DN65
	川消
	1.6MPa

	67
	喷淋头DN15
	川消
	1.6MPa

	68
	DN100堵漏器
	国标
	1.6MPa

	69
	自动排气阀
	国标
	DN15~DN25，1.6MPA

	70
	DN50过滤器
	国标
	1.6MPa

	71
	DN65过滤器
	国标
	1.6MPa

	72
	DN20过滤器
	国标
	1.6MPa

	73
	DN25过滤器
	国标
	1.6MPa

	74
	DN32过滤器
	国标
	1.6MPa

	75
	止回阀DN150
	上海沪龙
	1.6MPa

	76
	止回阀DN200
	上海沪龙
	1.6MPa

	77
	闸阀DN200
	上海沪龙
	1.6MPa

	78
	闸阀DN150
	上海沪龙
	1.6MPa

	79
	泄压阀DN150
	上海沪龙
	1.6MPa

	80
	消声止回阀DN150
	上海沪龙
	1.6MPa

	81
	减压阀DN150
	上海沪龙
	1.6MPa

	82
	减压阀DN200
	上海沪龙
	1.6MPa

	83
	蝶阀DN200
	上海沪龙
	1.6MPa


5.投标单位需在投标时承诺若中标后在日常服务过程中的安全责任问题由乙方自行负责。如因乙方及乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错或未按合同约定进行维修保养或因履约行为不当导致维保设施未及时响应等原因给采购人（含采购人场所内第三方）造成损失或侵害，包括但不限于采购人及相关第三方的全部损失或采购人对任何第三方的法律责任，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并且采购人有权终止合同，并保留向乙方进行索赔的权力。

6.其它要求：需有服务效率及重大事故、突发事件应急预案。

六、维保人员要求

1.维护人员严格遵守《社会消防技术服务管理规定》《四川省消防技术服务管理办法（试行）》，以及医院的规章制度、安全注意事项及保密制度。

2.如需实施维护工作，应向采购人说明本次工作需要涉及的地点、设备、需要中断系统运行的时间。

3.维护保养须按《建筑消防设施维护保养技术实施规范》保养及检修，在系统运行出现故障或系统实施灭火动作以后应采购人的要求，及时前往系统所在部位进行修理、更换、恢复运行等工作。

4.维修保养工作应至少由两名工作人员共同执行，以便相互协助和相互监督。

5.在所有的维护、检修、检测、试验工作完成后，应将系统复位到正常警戒状态，做好清洁卫生工作。

6.工作中发现产品设备故障、损坏以及系统存在的其他问题应立即进行检查、维修、核实和原因分析，保持设备正常运行，并提出整改意见同时通知采购人。

7.拟投本项目的人员服务团队不得低于4人，服务团队人员均需在社会消防技术服务平台登记注册，提供平台注册人员信息截图给采购人管理部门备案。（附件1）

8.供应商为本项目配备的项目负责人员1名、技术负责人员1名、技术人员2名，其中项目负责人员、技术负责人员均须具备一级注册消防工程师证，技术人员均须具备中级及以上消防设施操作员证书，且以上人员均为本公司长期稳定在职人员，并提供相应人员证书复印件给采购人管理部门备案。
附件2

	消防维保服务采购项目询价单

	公司名称
	预估面积（㎡）
	单价【元/（㎡*年）】
	总价（元/年）
	联系人
	联系电话
	备注

	
	12万
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	公司名称（盖章）：
	

	
	
	
	
	
	法定代表人（签字）：
	

	
	
	
	
	
	授权委托人（签字）：
	

	
	
	
	
	
	时间：
	


附件3

法定代表人授权书
成都市新津区人民医院（成都市新津区急救指挥分中心）：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填遴选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名）为我方 “         ”（项目名称）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关市场调研、遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：                   

授权代理人签字：             联系电话：           
供应商名称：             （盖章）  

日期：       年       月       日

附：

1.法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2.授权代表身份证复印件（提供正反面）

3.非法定代表人参与时提供
附件4
法定代表人证明书

供应商名称：                           
成立时间：      年    月    日

经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人。（如涉及）

特此证明。

供应商：                           （加盖公章（鲜章））

     年     月     日

注：

1.须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2.法定代表人直接参与时提供
